## 1
1 | 2 | 3 | 4
点検整備仕様書に基づき下記物件の点検整備工事を施工完了致しましたので、
その結果を次項以降の通りご報告致します。
工事名称 | 非常用自家発電設備点検整備
設置場所 | 四天王寺松風荘 大阪府枚方市星丘3丁目17番地1号
設備型式 | ＹＡＰ４０Ｎ | 発電機メーカ | 大阪発電機㈱
機関型式 | ﾔﾝﾏｰﾊﾟｰｷﾝｽ４－２３６ｉ | 発電機容量 | 40kVA
機関番号 | LD13945U564631E | 発電機型式 （番号） | Ｇ-３４ (９ＣG０２８５)
出力＊回転数 | 49．6kW＊2400min-1 | 電圧及び周波数 | 220V 60Hz
製造 | 1977-03-01 | 運転積算時間 | 136.5Hrs
点検結果概要
総合所見は下記の通りです。
＊今回、点検整備仕様書に基づく『Ｃ点検』を実施致しました。
点検の結果、
1）始動用バッテリが2007年製となっており、メーカ公表の期待寿命（７年）を超過しています。
また触媒栓も有効期限が2012年9月で切れており、電解液も精製水を1000ｃｃ補水致しました。
今後、非常時に始動不能を生じる懸念がありますので早急に交換を実施してください。
2）燃料の残量が、25ℓ/41ℓとなっています。長時間の停電運転への備えと、タンク内の結露
による発錆防止の為、常時満量とすることを推奨致します。
確認運転の結果、無負荷での実施のため負荷運転時の機関特性（出力・負荷応答性）は確認
できていませんが、機関本体よりの水漏れ、油漏れ及び異常振動等は無く、今回の点検範囲内
では異常は確認できませんでした。
＊発電設備設置から42年が経過しており、各部の劣化が懸念されます。又、製造中止部品も
多くなっていますので、至急設備の更新を実施してください。
―― 以上 ――
1-1
1-2